附件二

赣州市中医院蓉江新院维保标准

| 系统名称 | 检查维修保养要求 |
| --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 1.每日检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主、备电源自动转换功能（该项工作由消防控制室值班人员完成）。 2.每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及火灾报警控制、联动控制器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 3.每季度检查下列功能： （1）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况。 （2）试验手动报警按钮报警功能。 （3）对主机备用电源进行充放电试验。 （4）自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 4.月检抽查率不少于总数的30%，季检抽查率不少于总数的50%，每季度（每三月）的检查率为100%，检查设备清单附于检查报告。 |
| 自动喷水 灭火系统 | 1.每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 2.每月检查下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）利用报警阀上的放水阀试验系统的供水情况。 （3）利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示。 3.月检抽查率不少于总数的30%，季检抽查率不少于总数的50%，每季度（每三月）的检查率为100%，检查设备清单附于检查报告。 |
| 消火栓灭火系统 | 1.每月检查消防泵工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好的状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 2.每月检查下列功能： （1）启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）试验远距离启泵按钮启动消防泵。 （3）屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。 3.月检抽查率不少于总数的30%，季检抽查率不少于总数的50%，每季度（每三月）的检查率为100%，检查设备清单附于检查报告。 |
| 喷淋灭火 系统 | 1.每月检查消防泵房工作环境及消防、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、喷头、储水设施是否处于正常完好状态，试验内燃机驱动的消防泵是否正常工作。 2.每月检查下列功能： （1）启动消防泵、当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备的切换功能。 （2）模拟喷淋动作试验，检查喷淋动作情况。 3.月检抽查率不少于总数的30%，季检抽查率不少于总数的50%，每季度（每三月）的检查率为100%，检查设备清单附于检查报告。 |
| 泡沫灭火系统 | 1.每月检查消防泵房泡沫液装置间工作环境及消防泵、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、储水设施、泡沫混合器、泡沫发生器、泡沫栓等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 2.每月启动消防泵，设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 3.每年年检时用泡沫栓检查泡沫质量。 |
| 气体灭火系统 | 1.每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态。 2.每半年检查下列功能： （1）对灭火器剂贮存器进行秤重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%。 （2）对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。 3.月检抽查率不少于总数的30%，季检抽查率不少于总数的50%，每季度（每三月）的检查率为100%，检查设备清单附于检查报告。 |
| 防火分隔系统 | 1.每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物、门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 2.每季度检查下列功能： （1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。 （2）用手动接钮启动防火卷帘门。 3.月检抽查率不少于总数的30%，季检抽查率不少于总数的50%，每季度（每三月）的检查率为100%，检查设备清单附于检查报告。 |
| 防排烟系统 | 1.每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 2.每半年检查下列功能： （1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。 （2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 （3）试验手动方式关闭防火阀。 3.月检抽查率不少于总数的30%，季检抽查率不少于总数的50%，每季度（每三月）的检查率为100%，检查设备清单附于检查报告。 |
| 应急照明 疏散指示 | 1.每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。 2.每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 3.月检抽查率不少于总数的30%，季检抽查率不少于总数的50%，每季度（每三月）的检查率为100%，检查设备清单附于检查报告。 |
| 消防广播 | 1.每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器是否处于正常完好状态。 2.每季度检查下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量。 （2）试验选层广播。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 3.月检抽查率不少于总数的30%，季检抽查率不少于总数的50%，每季度（每三月）的检查率为100%，检查设备清单附于检查报告。 |
| 其他设施 | 1.每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备，消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。 2.每季度检查下列功能： （1）试验消防电源的末端切换功能。 （2）切断非消防电源功能。 （3）试验消防电梯的紧急迫降功能。 3.月检抽查率不少于总数的30%，季检抽查率不少于总数的50%，每季度（每三月）的检查率为100%，检查设备清单附于检查报告。 |
| 档案文件 | 1.成交人协助采购人建立健全各类消防管理档案。 2.对采购单位进行消防安全评估，并提交评估报告。 |